## gradevinski
TROŠKOVNIK
I) |  | GRAĐEVINSKI RADOVI
A) |  | PRIPREMNI RADOVI
1. |  | Iskolčenje trase vodovoda. Snimanje i obilježavanje trase po profilima s iskolčenjem svih potrebnih elemenata.
Cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske radove za kompletnu izvedbu radova.
Jedinična cijena stavke sadrži i kontrolu visina tijekom gradnje.
Obračun po m' iskolčene trase.
V-1 : L=174,73 m’
V-2 : L = 1.238 m’
ukupno : L= 1412,73
| m’ | 1412.73 | a’ | kn | 0
2. |  | Postava zaštitne ograde obostrano, duž čitave trase kanala, u svemu prema postojećoj zakonskoj regulativi tj. po važećim propisima.
Obračun po m' izvedene ograde.
| m’ | 1835 | a’ | kn | 0
3. |  | Prije početka zemljanih radova u suradnji s nadležnim institucijama utvrditi dubine i pozicije svih podzemnih instalacija duž čitave trase, te označiti njihove trase na terenu. Tijekom izvođenja radova pratiti da ne dođe do njihovog oštećenja.
Obračun po m' trase.
V-1 : L=174,73 m’
V-2 : L = 1.238 m’
ukupno : L= 1412,73
| m’ | 1412.73 | a’ | kn | 0
4. |  | Ručni iskop probnih poprečnih rovova prije početka zemljanih radova radi utvrđivanja dubina i pozicija svih postojećih podzemnih instalacija, bez obzira na kategoriju terena. Probni rovovi predviđaju se izvesti poprečno dužine 1,50 m, širine 0,80 m, dubine najviše 1,50 m. U cijenu stavke je uračunato i zatrpavanje istih.
Obračun po komadu izvedenog probnog rova
| kom | 4 | a' | kn | 0
5. |  | Izrada geodetskog elaborata iskolčenja projektiranog vodovoda, sve prema Glavnom projektu "Rekonstrukcija vodovoda Dunat-VS Punat" RN 135414-I faza gradnje izrađenom u Flum-ing-u d.o.o. Rijeka. Elaborat je obvezan po Zakonu o građenju imati na gradilištu prilikom izvođenja radova. Elaborat će sadržavati iskolčenje za ukupno 1.665,00 m' trase. Cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske radove za kompletnu izradu elaborata.
Obračun po komplet elaboratu (najmanje 3 preslike).
| kompl | 1 | a’ | kn | 0
6. |  | Dobava materijala i izrada mostića za prijelaz preko iskopanog rova za vrijeme izvođenja radova.
Obračun po komadu postavljenog mostića.
| kom | 8 | a' | kn | 0
7. |  | Ishođenje suglasnosti za prekop javne površine od nadležnog upravitelja cesta (ŽUC-a) temeljem dobivenog prometnog rješenja, a sukladno dinamici izvođenja radova predviđeno od strane izvođača. Stavka obuhvaća ishođenje potrebnog broja dozvola za prekop vodovodnog ogranka na dužini od 1346 m.
Obračun po kompletu.
| kompl | 1 | a' | kn | 0
A) |  | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  | kn | 0
B) |  | ZEMLJANI RADOVI
1. |  | Zasjecanje postojećeg asfalta kružnom pilom. U stavku je uključeno ponovno zasjecanje asfalta neposredno prije novog asfaltiranja pravilnih geometrijskih oblika. Predviđeno je zarezivanje minimalno 20 cm šire od ruba iskopa kako bi se omogućilo kvalitetnije zbijanje nosivog sloja na rubovima iskopa rova, što znači i bolju vezu između starog i novog asfaltnog zastora.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada.
Obračun po m' zasječenog asfalta.
| m' | 1530 | a' | kn | 0
2. |  | Razbijanje asfaltnog zastora ispod kojeg će se izvršiti zemljani iskop. Predviđeno je razbijanje asfaltnog zastora u širini jedne vozne trake od cca 2,75 m na županijskoj cesti Ž 5125.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva, prijenos i odvoz na deponij za izvedbu opisanog rada.
Obračun po m2 razbijene asfaltne površine kolnika.
P = 1350 x 2,75 = 3712,50 m2
| m2 | 3715 | a' | kn | 0
3. |  | Strojno-ručni iskop bez obzira na kategoriju terena za postavljanje novog cjevovoda. Dubina, širina iskopa i pokos strana su dati u nacrtima uzdužnog profila i detalja rova.
Prilikom iskopa paziti na moguće postojeće instalacije. Ukoliko se naiđe na neku postojeću instalaciju iskop oko iste vršiti ručno, što je uključeno u cijenu stavke.
Sve troškove zbog eventualnih oštećenja nastalih uslijed neprimijenjene zaštite i nestručnog rada, snosit će izvoditelj radova.
Stavka uključuje i strojno zbijanje dna rova projektiranog kanala do potrebne zbijenosti od 40 MPa, te čišćenje rova od obrušenog materijala u svim fazama radova.
Potrebno je predvidjeti i razupiranje rova za slučaj od urušavanja. Obračun će se izvršiti u idealnom profilu (prema iskazu masa) bez priznavanja prekomjerno izvedenih količina iskopa.
Materijal iz iskopa odvesti na stalnu deponiju što je obračunato posebnom stavkom.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal, te odvoz materijala iz iskopa na privremenu deponiju radi kasnijeg zatrpavanja. Deponiju osigurava izvoditelj radova.
Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
V-1
|  | - iz iskaza masa: V = 302,93 m3 |  |  |  | 5284.91
|  | sidreni blokovi : 4 x 0,3 = 1,2 m3 |  |  |  | 11.1
|  | ukupno : 304,13 m3 |  |  |  | 5296.01
V-2
- iz iskaza masa: V = 2491,29 m3
-proširenje za okno OV1 i OV2 : V=2 x 13,0 = 26,0 m3
-sidreni blokovi : 21 x 0,35 = 7,5 m3
ukupno : 2524,79 m3
| m3 | 2829 | a' | kn | 0
4. |  | Dobava pijeska krupnoće zrna promjera 0-4 mm i izrada posteljice projektiranog vodovoda u debljini 10 cm, po cijeloj širini rova sa zbijanjem. Prilikom izrade treba se pridržavati pada iz uzdužnog profila, tako da cijev po cijeloj dužini leži na podlozi. Zatrpavanje pijeskom predviđeno je i na mjestima križanja postojećih instalacija s novim cjevovodom.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada.
Obračun po m3 izvedene posteljice u zbijenom stanju.
V-1
- iz iskaza masa: V = 15,45 m3
V-2
- iz iskaza masa: V = 122,70 m3
| m3 | 139 | a' | kn | 0
5. |  | Dobava, doprema i polaganje u rov zamjenskog kamenog materijala frakcije 0 - 16 mm koja će se ugrađivati kao obloga i zaštita cijevi debljine 30 cm bočno i iznad tjemena cijevi. Zatrpavanje izvesti uz podbijanje ležaja i lagano nabijanje. Na mjestima spojeva, nasipavanje jalovinom izvesti nakon tlačne probe.
Prilikom izrade treba se pridržavati pada iz uzdužnog profila, tako da cijev po cijeloj dužini leži na podlozi.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada.
Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju (koef. zbijenosti i koef. rastresitosti uračunati u jediničnu cijenu).
V-1
- prema iskazu masa (volumen zasipa cijevi): V = 98,04 m3
V-2
- prema iskazu masa (volumen zasipa cijevi): V = 679,97 m3
| m3 | 778 | a' | kn | 0
6. |  | Dobava, doprema i polaganje u rov tamponskog sloja frakcije 0-32 mm,debljine 30 cm kao podloga za asfalt na prekopu županijske cesti Ž 5125. Zbijenost sloja tampona min.Me=80 MN/m2. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po m3 ugrađenog tampona u zbijenom stanju.
V-2
- prema iskazu masa (volumen gornjeg sloja tampon): V = 527,92 m3
| m3 | 528 | a' | kn | 0
7. |  | Dobava, doprema i polaganje tucanika, frakcije 0-32 mm, u otvor za procijeđivanje u dnu okana, debljine 15 cm.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada.
Obračun po m3 ugrađenog tucanika u zbijenom stanju.
V-2
okno OV-1 i OV-2: V = 2 x 0,30 m3
| m3 | 1 | a' | kn | 0
8. |  | Dovoz s privremenog odlagališta i strojno zatrpavanje dijela vodovodnog rova probranim materijalom iz iskopa. U slojevima sa zbijanjem zatrpavati do vrha, što se može vidjeti iz nacrta karakterističnog poprečnog presjeka rova i uzdužnog profila. Zatrpavanje izvoditi u slojevima od najviše 30 cm uz polijevanje vodom i pažljivim ručnim ili strojnim zbijanjem. Maksimalni promjer frakcije 10 cm. Zatrpavanje prvog sloja izvesti ručno, a ostatak strojno. Zbijenost treba biti min. Me = 40 MN/m2.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.
Obračun po m3 ugrađenog materijala u sraslom stanju.
V-1
|  | - prema iskazu masa (volumen zasipa rova): V = 175,39 m3 |  |  |  | 3029.22
V-2
- prema iskazu masa (volumen zasipa rova): V = 915,17 m3
- okno OV-1 i OV-2: V= 2 x 5,70 = 11,40 m3
ukupno: V = 926,57 m3
| m3 | 1102 | a' | kn | 0
9. |  | Odvoz cjelokupnog materijala iz iskopa na stalno odlagalište bez obzira na udaljenost. Izvedeno potpuno s utovarom i istovarom, te planiranjem na deponiji. U cijenu stavke ukalkulirati i cijenu deponiranja materijala na deponiji. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke.
a) Obračun po m3 odvezenog materijala.
(stavka B/3 - stavka B/8) x koef.rastresitosti
V-1
(304,13-175,39) x 1,35 = 173,80 m3
V-2
(2524,79-926,57) x 1,35 = 2157,60
| m3 | 2332 | a' | kn | 0
10. |  | Dobava, doprema i postavljanje PVC signalne trake ("VODOVOD") u rov nakon zatrpavanja cijevi pijeskom kao znak upozorenja za vodovodnu cijev.
Traka se postavlja 30 cm neposredno iznad cijevi horizontalno.
Obračun po m' postavljene trake.
V-1
L = 168,04 m’
V-2
L=1496,72 m’
| m’ | 1670 | a’ | kn | 0
0
B) |  | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  | kn | 0
C) |  | BETONSKI RADOVI
1. |  | Betoniranje blokova u betonu tlačne čvrstoće C 16/20 ispod lijevano-željeznih armatura i betonskih blokova na svim horizontalnim i vertikalnim lomovima većim od 5°. Veličina pojedinog bloka određena je statičkim proračunom. Izvedeno potpuno sa pripremanjem, prijenosom i ugradnjom betona, te dobavom, dopremom i ugradbom ankera za usidrenje, sve prema statičkom proračunu.
Obračun po komadu izbetoniranog bloka.
prosječno po bloku 0,30 m3
V-1
lomovi = 4 kom
V-2
lomovi + armature = 21 + 2 = 23 kom
| kom | 27 | a' | kn | 0
2. |  | Betoniranje zidova i armirano betonske ploče okna odzračnog ventila u betonu C 25/30, uključivo sa izradom, postavom i skidanjem oplate, te prijenosom i ugradnjom betona. Debljina stijenki je 20 cm, a debljina ploče je 15 cm. Dno okna se ne betonira, već se izvodi od sloja tucanika frakcija 0 - 32 mm, debljine 15 cm zbog procjeđivanja vode u teren. Nakon montaže cijevi otvore u zidu okna zidarski obraditi, što je uključeno u cijenu stavke. U stavku je uključena i dobava i ugradba armature od čelika B500B prema armaturnim nacrtima.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po kompletno izvedenom oknu.
V-2 OKNO ODZRAČNOG VENTILA - svijetle dimenzije 140 x 140 x 180 m
beton - 3,00 m3 , armatura - 150.00 kg
| kom | 2 | a' | kn | 0
3. |  | Doprema s odlagališta gradilišta i ugradba lijevano-željeznih poklopaca vel. 600x600 mm i nosivosti 400 kN, uključivo i okvir.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
| kom | 2 | a' | kn | 0
4. |  | Doprema s odlagališta gradilišta i ugradba lijevano-željeznih stupaljki vel. 150 x 255 mm u zidove okna odzrake. Uključeno je bušenje rupa u zidu okna, mort za ugradnju penjalica na vertikalnom razmaku od 30 cm.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po komadu ugrađene stupaljke.
| kom | 12 | a' | kn | 0
5. |  | Doprema s odlagališta gradilišta i ugradba cestovnih kapa - škrinjice za eliptične zasune sa ugradbenom garniturom s fiksiranjem na konačnu niveletu terena, kompletno s podbetoniranjem ležišta. Utrošak betona 0,027 - 0,065 m3 po komadu.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne radove, materijale, i transporte za izvedbu stavke.
Obračun po ugrađenom komadu.
| kom | 2 | a' | kn | 0
C) |  | BETONSKI RADOVI UKUPNO: |  | kn | 0
D) |  | ASFALTERSKI RADOVI
Napomena: Predviđeno je razbijanje asfaltnog zastora u širini jednog prometnog traka od 2,75 m na županijskoj cesti Ž 5125.
1. |  | Izrada asfaltnog zastora u dva sloja - nosivi i završni (habajući) na dijelu gdje trasa prolazi po županijskoj cesti Ž 5125. Donji sloj se izvodi debljine d=6,0 cm, od BNS 22- bitumenizirani nosivi sloj, a gornji - habajući sloj debljine d=4,0 cm od materijala eruptivnog porijekla (AB 11). Asfaltni sloj nanosi se na predhodno zbijenu tamponsku podlogu debljine d=30 cm.
Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja asfalta.
Obračun po m2 ugrađenog sloja.
prema stavci B/2
bitumenizirani nosivi sloj - BNS 22 d=6,0 cm
| m2 | 3715 | a' | kn | 0
habajući sloj - AB11 d=4,0 cm
| m2 | 3715 | a' | kn | 0
habajući sloj - mikro asfalt
| m2 | 3715 | a' | kn | 0
D) |  | ASFALTERSKI RADOVI UKUPNO: |  | kn | 0
E) |  | OSTALI RADOVI
1. |  | Izvedba križanja s postojećim elektro-kabelom ako se nađe na trasi-niveleti vodovoda u suradnji s nadležnom institucijom. Sva eventualna oštećenja zbog neprimjenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova.
Obračun po komplet izvedenom križanju.
V-2 : 4 kompl.
| kompl | 4 | a' | kn | 0
2. |  | Izvedba križanja s postojećim TK instalacijama (EKI) u suradnji s nadležnom institucijom, ako se nađu na niveleti projektiranog vodovoda. Prije početka radova potrebno je s nadležnom institucijom zatražiti označavanje položaja instalacija na terenu.
Obračun po komplet izvedenom križanju.
V-2 : 4 kompl.
| kompl | 4 | a' | kn | 0
3. |  | Izrada projekta prometnog rješenja.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu elaborata. Elaborat prometnog rješenja izraditi u min. četiri primjerka.
| kompl | 1 | a' | kn | 0
4. |  | Regulacija i signalizacija prometa prilikom izvođenja radova na poprečnim i uzdužnim prekopima ceste, sve prema prometnom rješenju. Za vrijeme izvođenja radova na prometnici je potrebno obilježiti mjesta radova propisanim prometnim markerima.
Jedinična cijena stavke uključuje dobavu, postavu i skidanje svih potrebnih prometnih znakova prema uputama nadležne službe i nadzora, sve potrebne radove i materijale.
Obračun po m' prometnice.
V-2
ukupno : 1345,40 m'
| m’ | 1350 | a’ | kn | 0
5. |  | Izrada kompletnog elaborata katastra u skladu sa Pravilnikom o načinu vođenja katastra vodova (NN RH br. 71/08)
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove, te materijale za izradu kompletnog elaborata katastra.
Predati kao digitalnu geodetsku snimku u dwg formatu na CD-u uz tri (3) primjerka uvezanog elaborata sve prije ishođenja Potvrde o završetku radova.
Obračun po m' cjevovoda.
V-1 : L=168,04 m’
V-2 : L=1496,76 m’
ukupno : L=1664,80 m’
| m’ | 1665 | a’ | kn | 0
6. |  | Izrada GIS elaborata izvedenog stanja koji u sebi sadržava elemente geodetskog snimka za katastar, a prilagođen je prema Naputku, zahtjevima i traženoj formi investitora. Napomena: U ovoj stavci koristiti elemente geodetskog snimka iz stavke Elaborat za katastar, te ga uklopiti u projekt izvedenog stanja.
Geodetski projekt izvedenog stanja mora obuhvatiti sve izmjene na građevini koje su nastale tijekom izgradnje u odnosu na izvedbeni projekt. Snimljena trasa izvedenih cjevovoda (gravitacijski cjevovodi, priključci i trase optičkih kabela), mora sadržavati uris pripadajućih uređaja na cjevovodima (Z.V. N.H. P.H. zonski zasuni, redukcije regulatori tlaka i dr., mjesta promjene profila, promjena vrste materijala, mjesta spajanja).
Periodično izrađeni radni materijal geodetske snimke davati na kontrolu stručnim službama Investitora u cilju dobivanja što kvalitetnije završne snimke izvedenog stanja.
Predati kao digitalnu geodetsku snimku u dwg formatu na CD-u uz tri (3) primjerka uvezanog elaborata sve prije ishođenja Potvrde o završetku radova.
Obračun po m'.
V-1 : L=168,04 m’
V-2 : L=1496,76 m’
ukupno : L=1664,80 m’
| m' | 1665 | a' | kn | 0
7. |  | Izrada kompletnog geodetskog situacijskog nacrta koji služi u svrhu ishođenja akata iz čl. 268 temeljem kojeg se provode promjene u katastarskom operateru. Cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske radove za kompletnu izradu elaborata.
Obračun po komplet elaboratu (najmanje 3 preslike).
| kompl | 1 | a’ | kn | 0
8. |  | Obnova horizontalne prometne signalizacije na prometnim površinama, nakon završenih svih radova, asfalt lakom prema postojećem stanju ili prometnom rješenju. Obračun po 1 m' linijskih oznaka, odnosno po 1m2 pješačkih prijelaza i sličnih oznaka.
STOP i slične plošne oznake.
| m2 | 16 | a’ | kn | 0
E) |  | OSTALI RADOVI UKUPNO: |  | kn | 0
REKAPITULACIJA
| I) | GRAĐEVINSKI RADOVI
|  | A) PRIPREMNI RADOVI |  | kn | 0
|  | B) ZEMLJANI RADOVI |  | kn | 0
|  | C) BETONSKI RADOVI |  | kn | 0
|  | D) ASFALTERSKI RADOVI |  | kn | 0
|  | E) OSTALI RADOVI |  | kn | 0
| I) | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: |  | kn | 0

## monterski
II) |  | RAD
B) |  | RAD
1. |  | Prijenos s deponije gradilišta do mjesta ugradnje, raznašanje duž rova, polaganje u rov i kompletna montaža vodovodnih cijevi od centrifugalnog nodularnog lijeva (ductile) s naglavkom i ravnim krajem, prema standardu HRN EN 545:2010. Unutarnja zaštita od cementnog morta, vanjska zaštita od legure cink-aluminij (85% Zn - 15% Al) sa ili bez drugih metala, u minimalnom nanosu 400 g/m2, s dodatnim završnim slojem, sve prema HRN EN 545:2010, Aneks D.1.1. Utisni spoj tip TYTON ili STANDARD, uključivo gumene brtve od EPDM. Radna dužina cijevi je 6 m.
Obračun po m' ugrađenih cijevi.
DN 300 mm
| m' | 126 | a' | kn | 0
DN 200 mm
| m' | 933 | a' | kn | 0
DN 150 mm
| m' | 474 | a' | kn | 0
2. |  | Prijenos s deponije gradilišta do mjesta ugradnje, raznašanje duž rova, polaganje u rov i kompletna montaža vodovodnih cijevi od centrifugalnog nodularnog lijeva (ductile) s naglavkom i ravnim krajem, prema standardu HRN EN 545:2010. Unutarnja zaštita od cementnog morta, vanjska zaštita cinčana prevlaka 200 g/m2 s omotačem od cementnog morta (EN 15542), odnosno sve prema HRN EN 545:2010. Utisni spoj tip TYTON ili STANDARD, uključivo gumene brtve od EPDM. Radna dužina cijevi je 6 m.
Obračun po m' ugrađenih cijevi.
DN 200 mm
| m' | 579 | a' | kn | 0
DN 100 mm
| m' | 534 | a' | kn | 0
3. |  | Prijenos s deponije gradilišta do mjesta ugradnje, raznašanje duž rova, polaganje u rov i okna i kompletna montaža fazonskih komada s fleksibilnim spojem odnosno kolčakom prema HRN EN 28603 "ili jednakovrijedno" i fazonskih komada s prirubničkim spojem prema HRN EN 1092-2, tip 21 "ili jednakovrijedno" koji trebaju biti od nodularnog lijeva (duktil) GGG 50 prema HRN EN 545:2010/ISO 2531 "ili jednakovrijedno", profila DN 300 mm i DN 200 mm za NP 16 bara.
Fazonski komadi moraju biti s vanjskom i unutarnjom zaštitom iz epoxy praha za pitku vodu min. debljine nanosa 250 mikrona u plavom tonu prema zahtjevu kvalitete RAL GZ 662, a sve u sukladnosti s normom HRN EN 545:2010/ISO 2531 "ili jednakovrijedno"
Ponuđeni fazonski komadi trebaju zadovoljiti ispitivanje propusnosti napona kao i šok na udarce jačine od 3 kV DC, a unutarnje i vanjsko prianjanje (adhezija) epoxy praha treba biti min. veća od 12 MPa nakon sedam (7) dana prilagodbe u deioniziranoj toploj vodi na 90 °C.
Fazonski komadi s jednostrukim i dvostrukim kolčakom spajaju se s gumenim (EPDM) brtvama tipa "TYTON" prema HRN EN 28603 "ili jednakovrijedno" koje moraju biti uključene u jediničnu cijenu pojedinog ponuđenog fazonskog komada za radni pritisak do PN 40 bara.
Fazonski komadi sa spojem na prirubnicu prema HRN EN 1092-2,tip 21 "ili jednakovrijedni" moraju biti za radni pritisak PN 16 bara i u jediničnu cijenu pojedinog fazonskog komada uključen je spojni prirubnički materijal (pocinčani vijci i matice K.V. 8.8. i prirubničke G-ST brtve s metalnim umetkom).
Jediničnom cijenom obuhvaćen je i sav potreban spojni i brtveni materijal, kao i mast za podmazivanje, te potreban alat za montažu.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne materijale, radove pomoćna sredstva i transporte, osim spajanja komada međusobno i na ostalu opremu.
Obračun po komadu.
| 3.1. | Lučni komad s dvostrukim TYTON - kolčakom, DIN 28629 "ili jednakovrijedan"
MMK 11° DN 300 mm ( Poz. 1) - ogranak V-1
| kom. | 3 | a' | kn | 0
| 3.2. | Lučni komad s dvostrukim TYTON - kolčakom, DIN 28628 "ili jednakovrijedan"
MMK 22° DN 300 mm ( Poz. 2) - ogranak V-1
| kom. | 1 | a' | kn | 0
| 3.3. | Lučni komad s dvostrukim TYTON - kolčakom, DIN 28629 "ili jednakovrijedan"
MMK 11° DN 200 mm ( Poz. 3) - ogranak V-2
| kom. | 13 | a' | kn | 0
| 3.4. | Lučni komad s dvostrukim TYTON - kolčakom, DIN 28628 "ili jednakovrijedan"
MMK 11° DN 150
| kom. | 3 | a' | kn | 0
| 3.4. | Lučni komad s dvostrukim TYTON - kolčakom, DIN 28628 "ili jednakovrijedan"
MMK 11° DN 100
| kom. | 8 | a' | kn | 0
| 3.4. | Lučni komad s dvostrukim TYTON - kolčakom, DIN 28628 "ili jednakovrijedan"
MMK 22° DN 200 mm ( Poz. 4) - ogranak V-2
| kom. | 3 | a' | kn | 0
| 3.4. | Lučni komad s dvostrukim TYTON - kolčakom, DIN 28628 "ili jednakovrijedan"
MMK 22° DN 150 mm
| kom. | 3 | a' | kn | 0
| 3.4. | Lučni komad s dvostrukim TYTON - kolčakom, DIN 28628 "ili jednakovrijedan"
MMK 22° DN 100 mm
| kom. | 8 | a' | kn | 0
| 3.5. | Lučni komad s dvostrukim TYTON - kolčakom, DIN 28627 "ili jednakovrijedan"
MMK 30° DN 150 mm ( Poz. 5) - ogranak V-2
| kom. | 4 | a' | kn | 0
| 3.6. | Lučni komad s dvostrukim TYTON - kolčakom, DIN 28625 "ili jednakovrijedan"
MMQ 90° DN 200 mm ( Poz. 6) - ogranak V-2
| kom. | 3 | a' | kn | 0
| 3.7. | Odcjepni komad s dvostrukim Tyton naglavkom i prirubnicom, DIN 28630 "ili jednakovrijedan"
MMA DN 200/150 mm ( Poz.7) - ogranak V-2
| kom. | 1 | a' | kn | 0
MMA DN 200/100 mm ( Poz.7) - ogranak V-2
| kom. | 2 | a' | kn | 0
MMA DN 150/100 mm
| kom. | 4 | a' | kn | 0
MMA DN 100/100 mm
| kom. | 7 | a' | kn | 0
| 3.8. | Spojni komad s prirubnicom, DIN 28623 "ili jednakovrijedan"
F DN 200 mm ( Poz.7a) - ogranak V-2
| kom. | 1 | a' | kn | 0
F DN 150 mm
| kom. | 1 | a' | kn | 0
F DN 100 mm
| kom. | 1 | a' | kn | 0
| 3.9. | Spojni komad s prirubnicama, DIN 28614 "ili jednakovrijedan"
FF DN 80 mm L = 200 mm
| kom. | 7 | a' | kn | 0
FF DN 80 mm L = 300 mm
| kom. | 7 | a' | kn | 0
FF DN 80 mm L = 600 mm
| kom. | 7 | a' | kn | 0
| 3.10. | Lučni komad s prirubnicama i osloncem, DIN 28638 "ili jednakovrijedan"
N 90° DN 80 mm
| kom. | 7 | a' | kn | 0
| 3.11. | Univerzalna poluspojnica
E-BS DN 200 mm (Poz.11a) - ogranak V-2
| kom. | 1 | a' | kn | 0
| 3.12. | Komad s prirubnicom i Tyton kolčakom, DIN 28622 "ili jednakovrijedan"
EU DN 300 mm (Poz.22) - ogranak V-1
| kom. | 5 | a' | kn | 0
EU DN 200 mm
| kom. | 2 | a' | kn | 0
EU DN 150 mm
| kom. | 4 | a' | kn | 0
EU DN 100 mm
| kom. | 8 | a' | kn | 0
| 3.13. | Reducirani komad s prirubnicama, DIN 28645 "ili jednakovrijedan"
FFR DN 100/80 mm
| kom. | 7 | a' | kn | 0
FFR DN 350/300 mm (Poz.23) - ogranak V-1
| kom. | 2 | a' | kn | 0
| 3.14. | Lučni komad s prirubnicama, DIN 28639 "ili jednakovrijedan"
FFK 45° DN 300 mm (Poz.24) - ogranak V-1
| kom. | 2 | a' | kn | 0
4. |  | Prijenos s deponije gradilišta do mjesta ugradnje, raznašanje duž rova, polaganje u rov i okna te kompletna montaža lijevano željeznih armatura izrađenih iz duktil nodularnog lijeva GGG 50 / GGG 40 s prirubnicama prema HRN DIN EN 1092-2, tip21. Sve armature izrađene su prema HRN EN 12266-1,2 ( DIN 3230-3), HRN EN 1074-1,2,3,4,5,6, HRN EN 1171, HRN EN1563, HRN EN 1092-2, DIN 30677, DIN 3476,EN 14901, HRN EN 1563:2004/A2:2007 i DIN EN 558-1 "ili jednakovrijedno". Unutarnja zaštita stakleni emajl kobalt plavi a vanjska zaštita EKB epoxy premaz, plavi, minimalne debljine premaza 250 qm. Sve armature predviđene su za radni pritisak PN 16 bara. Uz specificirane armature s prirubničkim spojem dobaviti potreban broj odgovarajućih nerđajućih vijaka s maticom odgovarajuće veličine i odgovarajuće brtve za spoj.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne materijale, radove pomoćna sredstva i transporte, osim spajanja komada međusobno i na ostalu opremu.
Obračun po komadu (prema specifikaciji armatura u prilogu).
Zasun EV ravni prema DIN 3352/4, sa elastičnim dosjedom prema HRN EN 1171, ugradbene dimenzije (kratke izvedbe) sukladno HRN EN 558-1,redak 14 (DIN 3202/F4), materijal tijela: nodularni lijev EN-GJS-500-15 (GGG-50) prema HRN EN 1563:2004/ A2:2007, zaštita od korozije vanjska EKB-RAL 5015 epoksidni premaz min.250 qm i unutarnja stakleni emajl, kobalt plavi, materijal osovine: feritni kromni čelik X20Cr13 (Wr. Nr. 1.4021), gumiranje zatvarača: EPDM, spojni vijci od nehrđajućeg čelika min.A2-70, za radni pritisak PN 10 bara, prirubnice prema HRN EN DIN 1092-2, tip 21:
| 4.1. | ELIPTIČNI ZASUN DN 150 mm s ručnim kolom,
| kom. | 1 | a' | kn | 0
| 4.2. | ELIPTIČNI ZASUN DN 100 mm za ugradbenu garnituru,
| kom. | 12 | a' | kn | 0
| 4.3. | OV - automatski usisno-odzračni ventil DN 80 mm,
| kom. | 2 | a' | kn | 0
| 4.4. | TELESKOPSKA UGRADBENA GARNITURA za armaturu DN 100 mm,
| kom. | 7 | a' | kn | 0
| 4.5. | NADZEMNI HIDRANT DN 80 mm,
| kom. | 7 | a' | kn | 0
5. |  | Obavljanje tlačne probe cjevovoda prema normi EN 805 ili "jednakovrijedan". Tlačnu probu izvesti prema važećim tehničkim propisima i uputstvima proizvođača cijevi. Jediničnom cijenom obuhvatiti i dobavu vode za sva ispitivanja. Voda za ispitivanje mora biti kvalitete vode za piće. U cijenu stavke uključena je i izrada zapisnika o ispitivanju vodovoda na tlak, kao i zapisnik o pregledu i ispitivanju funkcionalnosti hidrantske mreže sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06).
Stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal potreban za komletnu izvedbu, uključujući i vodu.
Obračun po m’ ispitanog cjevovoda.
V-1 : L=174,73 m’
V-2 : L = 1.238 m’
ukupno : L= 1412,73
| m’ | 1412.73 | a’ | kn | 0
6. |  | Prije predavanja cjevovoda investitoru odnosno prije puštanja cjevovoda u rad potrebno je izvršiti dezifekciju cjevovoda otopinom klora, u svemu prema uputstvima nadležnih institucija (Zavod za javno zdravstvo).
Dezinfekcija cjevovoda provodi se otopinom aktivnog klora, tako da se na 1 m3 vode dodaje 20-30 g aktivnog klora. Otopina mora biti ravnomjerno raspoređena duž cjevovoda. Klorna otopina ostavlja se u cjevovodu 24 sata, a potom se može pažljivo isprazniti s obzirom na visoku kocetraciju klora. Kod pražnjenja otopine posebnu pažnju obratiti na to kako se cjevovod prazni, tj potrebno je paziti da ova otopina ne dođe u doticaj s ljudima ili stokom (otopina se ne smije piti).
Dezinfekciju cjevovoda potrebno je provesti u dogovoru i prisustvu nadzornog inženjera i stručnog osoblja investitora.
U cijenu dezinfekcije cjevovoda uračunat je rad, sav potreban materijal, alat i voda. Voda za ispitivanje mora biti kvalitete vode za piće.
Obračun po m’ ispranog i dezincifiranog cjevovoda.
V-1 : L=174,73 m’
V-2 : L = 1.238 m’
ukupno : L= 1412,73
| m’ | 1412.73 | a’ | kn | 0
7. |  | Nakon izvršene dezinfekcije cjevovoda potrebno je izvršiti ispiranje cjevovoda čistom pitkom vodom, da bi se uklonili sitni kruti sastojci (mulj, pjesak) i da bi se cjevovod isprao od zaostale klorne otopine. Za ispiranje cjevovoda potrebno je kroz cjevovod ispustiti najmanje 2 volumena cjevovoda. Najprije se cjevovod napuni vodom, ostavi neko vrijeme a zatim se voda ispusti. Drugo ispiranje provodi se tako, da se nakon što se cjevovod napuni vodom, voda ispušta dok na kraju cjevovoda ne izlazi potpuna čista i od klora nemirisna voda.
Nakon provedenog ispiranja cjevovoda uzima se uzorak vode na početku i na kraju cjevovoda i potrebno je izvršiti bakteriološko ispitivanje vode od za to nadležne institucije.
Obračun po m’ ispranog i dezincifiranog cjevovoda.
V-1 : L=174,73 m’
V-2 : L = 1.238 m’
ukupno : L= 1412,73
| m’ | 1412.73 | a’ | kn | 0
B) |  | RAD UKUPNO: |  | kn | 0
REKAPITULACIJA
| II) | DOPREMA MATERIJALA
I RAD
| A) | GRAĐEVINSKI RADOVI |  | kn | 0
| B) | RAD |  | kn | 0
| II) | DOPREMA MATERIJALA I RAD UKUPNO: |  | kn | 0
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
| I) | GRAĐEVINSKI RADOVI |  | kn | 0
| II) | MONTAŽA |  | kn | 0
|  | UKUPNO: |  | kn | 0
|  | PDV (25%) : |  | kn | 0
|  | SVEUKUPNO: |  | kn | 0